招标说明

说明
CRITO^®CrossBoard
连接模块
压板 150 mm²
3 极

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	320 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	285 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	320 A

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	40 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 

连接端
Connecting circular conductors: 

35... 50 mm² / 2... 1/0 AWG 

4Nm / 35 lb in

70... 150 mm² / 2/0 AWG... 300 kcmil

6Nm / 53 lb in

35... 95 mm² flexible conductors, circular stranded conductors, flexible conductors with wire-end ferrules DIN 46228-1 max. 30 mm

120... 150 mm² flexible and circular stranded conductors

Connecting flexible conductors:

4x - 10x 15,5mm  x 0,8 mm

6Nm / 53 lb in  

适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01594000A