Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau
Schelle 70 mm²

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-23B (500 V / 125A)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (250V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 / DIN VDE 0636-201 Gr. 00 bis 12 W Verlustleistung, mit spannungsführenden Grifflaschen

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Sicherungsüberwachung:
Bemessungsbetriebsspannung
AC 24-690V, DC 24-250V
potentialfreie Öffner und Schließer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0,5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0,15A

*Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II
Hilfsenergie nicht erforderlich,
weitere Informationen, siehe Montageanleitung

Klemmstellen
Schellenanschluß : 
1,5 - 70 mm² 
feindrähtig mit Aderendhülse, 
Rundleiter mehrdrähtig, 
lam. Cu max. 12 mm breit, max. 10 mm hoch
Md 3 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 

Sonstiges
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz 2geteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33207000