Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M10, Griff graphitgrau
250 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

AC-23 A (500V, 200A)
AC-23 B (415V)
AC-22 B (500V)
AC-21 B (500V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	33,5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	20 kA

konv. therm. Strom im Gehäuse
250 A, waagrechter Einbau (Pole nebeneinander) gekapselt 252 x 378 x 302 mm
250 A, senkrechter Einbau (Pole untereinander) gekapselt 300 x 400 x 200 mm

max. Bemessungsbetriebsspannung 500 V a.c.
max. Bemessungsbetriebsstrom  250 A
Stromart a.c. (50-60Hz)
Bemessungsisolationsspannung 1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 12 kV
Kurzzeitstromfestigkeit  7 kA -1 s
Bed. Bemessungskurzschlussstrom  80/50 kA (Sicherungen gL/gG; Gr.1 -200/250 A-500 V)
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 7000
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 20 kA

Klemmstellen
Schraube M10 :
Md 25 - 31 Nm

Sonstiges
doppelt unterbrechende Hauptkontakte,
sichtbare Trennstrecken,
bedienerunabhängiges Schalten,
Montage und Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33333000