Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
PE Klemme für SD1 3P Lasttrennschalter
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	2,1 kA

Klemmstellen
Rahmenklemme
Abisolierung: 10 mm
Querschnitt min.: 2,5 mm²
Querschnitt max.: 16 mm²
Rahmenklemme
Abisolierung: 10 mm
Querschnitt min.: 2,5 mm²
Querschnitt max.: 16 mm²
re: 2,5 - 16 mm²
rm: 16 - 16 mm²
f: 2,5 - 16 mm²
f + AE: 2,5 - 16 mm²
(f + AE eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
Md min.: 2,0 Nm
Md max.: 2,0 Nm
Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33689000A