Ausschreibungstext

Beschreibung
MOTUS®Panel
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Direkt- und Wendestarter 0,18 - 3,0 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,18 - 3,0 A
mit IO-Link-Schnittstelle

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	3 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	3 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	550 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Klemmstellen
Schraubklemmen (rund eindrähtig, feindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse) 
0,14 - 2,5mm² / 0,5 - 0,6Nm
Der Leistungsabgang ist mit einer steckbaren Klemme versehen

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
4 Funktionen integriert:
Rechtsschütz
Linksschütz
Motorschutzrelais

Baubreite nur 22,5mm
30 Mio. elektrische Schaltsspiele

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36123000A