Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®CrossBoard
Anschlussmodul
mit integrierten Federzugklemmen 1,5 - 16 mm², AWG 14 - 6
3-polig

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	48 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,6 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	80 A

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	10 kA

Klemmstellen
für Leitungen nach IEC :
1,5 - 16 mm² rund mehrdrähtig und feindrähtig ohne Aderendhülse
1,5 - 16 mm² feindrähtig mit Aderendhülse*
1,5 - 10 mm² feindrähtig mit Aderendhülse 
1,5 - 10 mm² rund eindrähtig 

* Empfehlung: 16 mm² verpresst mit Rittal Presszange für Aderendhülsen WM-Crimp, Weidmüller Crimpwerkzeug PZ 16 oder mit Phoenix Contact Presszange Crimpfox 25R

für Leitungen nach UL :
Cu AWG 14 - 6
Class B (UL486E)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01592000A