Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger 
für gebohrte Flachschienen
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit: 	Stoßstromfestigkeit &gt; 100 kA bei 	Schienenträgerabstand 600 mm

Sonstiges
Typgeprüft bei 600 mm Schienenträgerabstand und Sammelschiene 120 x 10 mm mit innenliegenden Anschraublöchern
auch als Mittelträger verwendbar.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01742000