Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED
22 x 58 / 3P
100 A / 110 - 690 V

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CSA, UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	80 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10,5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	690 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze nach IEC / EN 60269-2 mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen 
bis max. 9,5 W für gG/gL 
bis max. 7 W für aM 

Leuchtindikator
Bereich der Betriebsspannung : 110 - 690 V AC / DC

Klemmstellen
Rahmenklemme :
4 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1/0 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Sonstiges
großer Klemmbereich

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31143000