Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR®60Classic PowerLiner
D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen
für D01 und D02-Sicherungen, mit LED 
E18 / 63 A / 3P
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	110 V

AC-23A (400 V)

DC-21B (48 V) 1 Pol
DC-21B (110V) 2 Pole

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10,5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

LED signalisiert eine ausgefallene SicherungArbeitsbereich : 110 - 400 V AC / DC

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
Gebrauchskategorie nach VDE 0638 : AC22

Die Trennfunktion zwischen den zu- und abgangsseitigen Anschlüssen wird gemäß Produktnorm über das bestimmungsgemäße Öffnen vom Schaltmechanismus sichergestellt.

Bei geschlossenem Schaltmechanismus und entnommenen Sicherungen findet über die LED-Baugruppen eine Potentialübertragung von den Sammelschienen auf die Kabelanschlüsse statt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31525000