Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR®60Classic EasyLiner
D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 5-pol. System
für D01 und D02-Sicherungen
E18 / 63 A / 3P
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

AC-22B (400 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Reduktionsfaktoren bei Umgebungstemperatur:
35°C     1,0
45°C     0,9
55°C     0,8

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

D02-Sicherungseinsätze mit versilberten Endkappen empfohlen

Die Trennfunktion zwischen den zu- und abgangsseitigen Anschlüssen wird gemäß Produktnorm über das bestimmungsgemäße Öffnen vom Schaltmechanismus sichergestellt.

Klemmstellen
1,5 - 16 mm² rund mehrdrähtig und feindrähtig ohne Aderendhülse
1,5 - 16 mm² feindrähtig mit Aderendhülse*
1,5 - 10 mm² feindrähtig mit Aderendhülse 
1,5 - 10 mm² rund eindrähtig 

* 16 mm² verpresst mit Crimpwerkzeug PZ 16, Fabrikat Weidmüller oder
 mit Presszange Crimpfox 25R, Fabrikat Phoenix Contact

Die seitliche Verlegung der Anschlussleitungen ist bis einschließlich 6mm² ohne Seitenmodul und bis einschließlich 10mm² mit Seitenmodul möglich

Sonstiges
Federzugklemme für einen werkzeuglosen Anschluss (bei Erstinstallation)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31578000B