Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter 32 A
2 verschiebbare Tragschienen
54 x 260, mit Leitungen AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,4 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC 

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32449000