Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®30Compact
Sammelschienenadapter 63 A
1 verschiebbare Tragschiene
54 x 160, mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	65 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,9 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC , 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC 

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32591000