Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS Panel
Lasttrennschalter 3-polig + N
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, Griff graphitgrau
125 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	125 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-21 A (690 V / 125 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	4,5 kA

Sonstiges
mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33028000A