Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic Speed
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M10, Anschluss unten
Größe 1
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), VDE

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V, 250A)
AC-23A (500V, 250A)
AC-22A (690V, 250A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	82,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500/EN60 439-1, Tabelle 1 zu beachten

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig; Berührungsschutz nach DIN EN 50274

Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Sonstiges
Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie &quot;A&quot;
Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser
FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung
Gefahrloser und werkzeugloser Sicherungswechsel durch doppelt unterbrechende Hauptkontakte
Zusätzliche sichtbare Trennstrecke durch Entnahmen des Deckels incl. Sicherungen
Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar

Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33510000