Ausschreibungstext

Beschreibung
MOTUS^®60Classic
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Direkt- und Wendestarter 1,5 - 6,5 A / Schalter für ohmsche Lasten 1,5 - 9,0 A
60Classic

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approbationen
UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	9 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	6,5 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	12,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	500 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC  

Klemmstellen
Schraubklemmen (rund eindrähtig, feindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse) 
0,14 - 2,5mm² / 0,5 - 0,6Nm
Der Leistungsabgang ist mit einer steckbaren Klemme versehen

Sonstiges
4 Funktionen integriert:
Rechtsschütz
Linksschütz
Motorschutzrelais
NOT-HALT-Schütz bis Kategorie 3

Baubreite nur 22,5mm
30 Mio. elektrische Schaltsspiele

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36108000B