Ausschreibungstext

Beschreibung
Universal-Sammelschienenträger
für ungebohrte Flachschienen 30, 40, 50, 60  x  10
100Energy

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk max. = 85 kA (Sammelschiene 60x10, 2 Schienenträger im Abstand von 300 mm)
weitere Werte im Kurzschlussfestigkeitsdiagramm

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Schrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
Typgeprüft bei 600mm Schienenträgerabstand und Sammelschiene 60 x 10 mit außenliegenden Anschraublöchern
auch als Mittelträger verwendbar.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01479000