Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV
Zugang Schraube M10, Abgang Sammelschiene 2x 40 x 10
Größe 2XL / 3L, 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstrom (UL):	600 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	13,8 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

SCCR:	15 kA

Bei praxisgerechter Anordnung muss bezüglich Strombelastbarkeit, bezogen auf den Nennstrom der Sicherung, ein Reduktionsfaktor von 0,6 berücksichtigt werden.

für Sicherungseinsätze IEC 60269-6

Sonstiges
Für ein oder zwei innenliegende Sammelschienen 40x10mm.
Sammelschiene komplett berührungsgeschützt durch die Kontaktabdeckung.
Der Berührungsschutz ist zweigeteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03293000