Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
10x38 / 2P
30 A / 1000 V DC

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
IEC (CB), CSA, UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	30 A
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1000 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1000 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,6 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1000 V

die Verwendung von Sicherungen mit versilberten Kappen wird empfohlen

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
1 Leiter : 
Cu 0,75 - 25 mm²
2 Leiter (gleichen Querschnittes) :
Cu 0,75 - 10 mm²
alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

für Anwendungen nach UL / CSA :
nur Cu-Leitungen nach UL 486E
1 Leiter :
AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6 - AWG 4, Class C, Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes):
AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6, Class C, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

Sonstiges
großer Klemmbereich
Aufnahme für Bezeichungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31974000