Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau
Schraube M8

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-23B (500 V / 125A)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) bei Verschmutzungsgrad 2

sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 690V AC: nicht unter Last schalten

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (220V)
DC-22B (440V / 125A)
DC-21B (440V)
DC-20B (1000 V) bei Verschmutzungsgrad 2

sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 440V DC: nicht unter Last schalten

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegebenen AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind nachstehende Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. - oben 150mm, seitlich 55mm
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Zubehör:
Schellenanschluß: Cu 1,5 -70mm² rm, f+AE; lam. Cu 12x1-10; 3 Nm Drehmoment
Prismenklemme einfach: Cu, Al* 16-70mm² rm, sm, f+AE; 3 Nm Drehmoment
Buchsenklemme 3x Cu 1,5-16mm² rm, f+AE; 3 Nm Drehmoment

*Verbindungen mit Aluminiumleitern sind nicht wartungsfrei.

Sonstiges
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz zweigeteilt.Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33200000