Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®60Classic
Anschlussklemmenplatte, 3-polig
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	175 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsstrom (UL):	175 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3.0 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	300 A
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	40.5 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 200 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J, CF or T 150 A / 600 V AC 

Klemmstellen
6 - 50 (70) mm² / AWG 10 - AWG 2/0 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter mehrdrähtig,
lam. Cu 7x4 - 9x6
Md 8-10 Nm / 71 lb-in

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Sonstiges
Klemmen entfernbar zum Anschließen von ungeschnittenen Leitern

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01240000