Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Univ.-Leiteranschluss-Klemme
16 - 70 mm², AWG 6 - 2/0
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	175 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	175 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	400 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	46.7 kA

Klemmstellen
16 - 70 mm² / AWG 4 - AWG 2/0 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter mehrdrähtig,
lam. Cu 2x 3 x 9 x 0,8 oder 6 x 9 x 0,8 oder 6 x 13 x 0,5 

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Sechskantschraube M8
	Schlüsselweite 13
	verzinkt, chromitiert
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 
Haltefeder:
	korrosionsbeständiger Federstahl 

Sonstiges
Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01292000