Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®60Classic
Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung
95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	500 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	420 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	560 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	67.2 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC, 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
Cu 95 - 300 mm² Rundleiter mehrdrähtig, Sektorleiter mehrdrähtig sowie Rundleiter feindrähtig (direkt geklemmt)
Cu 240 - 300 mm² Rundleiter feinstdrähtig (direkt geklemmt)
Al 120 - 300 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig
Al 120 - 240 mm² Sektorleiter eindrähtig

für Anwendungen nach UL / CSA :
Cu 95 - 300 mm² / AWG 3/0 - MCM 600  
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200

Klemmen: verzinkter Stahl, chromitiert 
Schraube: Innensechskantschraube, verzinkt, chromitiert 
Druckstück: Messing, vernickelt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01537000