Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV
Zugang Schraube M10, Abgang Sammelschiene 2x 30 x 10, für integrierte Montage von Stromwandlern LEM HTA
Größe 1XL / 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5.5 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-6

Klemmstellen
Anschlußschrauben für Sammelschiene: Sechskantschraube M10, Schlüsselweite 16, Anzugsdrehmoment 30 Nm
Anschlussbreite 25mm 
Befestigung Montageplatte: 2x Bohrung 10,5mm, vorgesehen für Sechskantschraube M10, Anzugsdrehmoment 5 Nm

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Anschlussschrauben:
	Schraube M10, verzinkt, chromitiert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Für ein oder zwei innenliegende Sammelschienen 30x10mm.
Sammelschiene komplett berührungsgeschützt durch die Kontaktabdeckung.
Der Berührungsschutz ist zweigeteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03288000