Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV
Zugang Schraube M10, Abgang Sammelschiene 2x 40 x 10
Größe 2XL / 3L, 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstrom (UL):	600 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	13.8 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

SCCR:	15 kA

Bei praxisgerechter Anordnung muss bezüglich Strombelastbarkeit, bezogen auf den Nennstrom der Sicherung, ein Reduktionsfaktor von 0,6 berücksichtigt werden.

für Sicherungseinsätze IEC 60269-6

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Anschlussschrauben:
	Schraube M10, verzinkt, chromitiert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Für ein oder zwei innenliegende Sammelschienen 40x10mm.
Sammelschiene komplett berührungsgeschützt durch die Kontaktabdeckung.
Der Berührungsschutz ist zweigeteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03293000