Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 160 A
beidseitig Schelle, 2 Trennwände
Größe 00 / 3P

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	12.5 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Trennwand:
	temperaturbeständig bis 120 °C,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03355000