Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
NH-Sicherungs-Unterteil 160 A
Schraube M8
Größe 00 / 3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	14.0 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03656000