Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
Class J / 3P, Rahmenklemme 50 mm²
30 A / 600 V (21x57)

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0.6 W

SCCR:	200 kA

für Sicherungen Class J 1 -30A nach UL 248-8 (21x57)

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
1 Leiter : 
Cu 0,75 - 1,0 mm², Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
Cu 1,5 - 50 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : 
Cu 0,75 - 1,0 mm², Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
Cu 1,5 - 10 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

für Anwendungen nach UL / CSA :
nur Cu-Leitungen nach UL 486E 60°C/75°C
1 Leiter : 
AWG 18 - AWG 1, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : 
AWG 18 - AWG 6, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Sicherungsträger:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
großer Klemmbereich, auch für zwei gleiche Leiter (nebeneinander)
Aufnahme für Bezeichnungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31287000