Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®
Spreizklemme
lam. Cu. 20x3 ... 32x15
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	500 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	800 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	750 A
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	750 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	25 kA

Klemmstellen
lam. Cu von 3 x 20 x 1 bis 10 x 24 x 1

Sonstiges
Klemme mit unverlierbaren Klemmschrauben, Übergreifen des Leiters möglich,Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt.Kontaktierung des Leiters mit der Sammelschiene erfolgt über Kontaktblock.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01319000