Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV
Zugang Schraube M10, Abgang Sammelschiene 2x 30 x 10, für integrierte Montage von Stromwandlern LEM HTA
Größe 1XL / 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5.5 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-6

Klemmstellen
Anschlußschrauben für Sammelschiene: Sechskantschraube M10, Schlüsselweite 16, Anzugsdrehmoment 30 Nm
Anschlussbreite 25mm 
Befestigung Montageplatte: 2x Bohrung 10,5mm, vorgesehen für Sechskantschraube M10, Anzugsdrehmoment 5 Nm

Sonstiges
Für ein oder zwei innenliegende Sammelschienen 30x10mm.
Sammelschiene komplett berührungsgeschützt durch die Kontaktabdeckung.
Der Berührungsschutz ist zweigeteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03288000