Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®60Classic
Reiter-Sicherungshalter Class J
für Sicherungen Class J 35 - 60 A (27x60), mit LED
3P, Komplettlösung auf Sammelschienenadapter
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	60 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10.7 W

SCCR:	100 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
1 Leiter : Cu 6 - 50 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : Cu 4 - 16 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

für Anwendungen nach UL / CSA :
nur Cu-Leitungen nach UL 486E
1 Leiter : AWG 14 - AWG 1, Class C, Md 4,0 Nm / 35 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : AWG 14 - AWG 6, Class C, Md 4,0 Nm / 35 lb.in.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31970000