Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig
90 x 200
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	125 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	12.0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC, 65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC, 25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32030000A