Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 32 A
für Direktstarter Schneider Electric GV2M, GV2P
45 x 260, mit Leitungen AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	32 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2.5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with GV2P 32 A / 480 V AC, 65 kA with GV2P 25 A / 480 V AC, 30 kA with GV2P 12,5 A / 600 V AC 

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32438000