Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A
Schraube M10
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC22 B (400 V)
AC23 B (400V/160A)
AC21 B (690 V)

Für höhere Gebrauchskategorien kann das Produkt mit Löschkammern nachgerüstet werden (s. Zubehör)

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-20B (250 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	26.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	13.7 kA

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 1 bis 23 W Verlustleistung, mit spannungsführenden Grifflaschen

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Sicherungsüberwachung:
Bemessungsbetriebsspannung
AC 24-690V, DC 24-250V
potentialfreie Öffner und Schließer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0,5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0,15A

*Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II
Hilfsenergie nicht erforderlich,
weitere Informationen, siehe Montageanleitung

Sonstiges
Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten; die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33160000