Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A
Rahmenklemme
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	125 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-21B (690 V / 80 A)
AC-22B (500 V / 100 A)
AC-22B (400 V / 125 A)

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (440V / 63A)
DC-22B (220V / 100A)
DC-21B (440V / 80A)
DC-21B (220V / 125A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10.5 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Rahmenklemme: 
2,5 -50mm² feindrähtig 
1,5 -50mm² feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 -10mm² rund eindrähtig
16 - 50mm² rund mehrdrähtig 
(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
lam. Cu 6-9mm breit
Klemmraum 10 mm x 10 mm

Sonstiges
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33216000