Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
Reiter-Sicherungshalter Class J
für Sicherungen Class J 225 - 400 A (54x181)
3P, mit Rahmenklemme
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	400 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	46.8 W

SCCR:	65 kA

Klemmstellen
Buchsenklemme, Klemmraum 23,0 mm Durchmesser

nach IEC / EN :
16 - 240 (300) mm²
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter mehrdrähtig
Md 38 - 40 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

nach UL :
AWG 4 - MCM 600
stranded (mehrdrähtig) Class B nach UL 486E
336 - 355 lb.in.

Sonstiges
das Produkt ist basierend auf der UL-Zulassung in Katagorie IZLT2 ebenfalls in Kategorie NMTR gelistet (file E123577)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33311000