Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A
Rahmenklemme
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-22B (500 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17.7 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	690 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Klemmstellen
Rahmenklemme: 
1,5 - 70 mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse, je nach Nachformen des Leiterendes bis 95mm² anschließbar
1,5 - 10 mm² rund eindrähtig
16 - 70 mm² rund mehrdrähtig 
2x 10 mm², 2x 16 mm² und 2x 25 mm² f+AE, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet, Vierkantverpressung
2x 10 - 35 mm² f, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet

lam. Cu. 9 - 13 mm breit 
Klemmraum 13 mm x 13 mm

(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

für Anwendungen nach UL :
 nur Cu-Leitungen stranded/solid nach UL 486E
 AWG 12 - AWG 2/0
 Md 5,0 - 6,0 Nm / 44 - 53 lb.in.

Sonstiges
Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten; die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33324000