Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau
Schelle 70 mm²

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V),
AC-22B (500 V),
AC-21B (500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	690 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 00 bis 12 W Verlustleistung, mit spannungsführenden Grifflaschen

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Klemmstellen
Schellenanschluß : 
1,5 - 70 mm² 
feindrähtig mit Aderendhülse, 
Rundleiter mehrdrähtig, 
lam. Cu max. 12 mm breit, max. 10 mm hoch
Md 3 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Sonstiges
im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhandenzweigeteilter Berührungsschutz für sicheres Anschließen der Leitungen

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33328000