Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic Speed
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M10, Anschluss unten, für Türkupplungsdrehgriff (frontal)
320 A
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	320 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V/250A)
AC-23A (500V/250A)
AC-23B (400V/280A)
AC-22A (690V/250A)
AC-22B (690V/300A)
AC-22B (500V/320A)

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 12kA (690V AC) Bed. Bemessungskurzschlussstrom 50kA (Sicherungen gL/gG Gr.1 250A-690V AC)

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500/EN60 439-1, Tabelle 1 zu beachten

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig; Berührungsschutz nach DIN EN 50274
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Sonstiges
Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie &quot;A&quot;
Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser
FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung
doppelt unterbrechende Hauptkontakte
Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar
In Kombination mit dem Türkupplungsdrehgriff rot-gelb auch als Not-Ausschalter
Hauptschalter nur in Kombination mit der Gebrauchskategorie AC23A/B
AC-23B (400V/280A), AC-23B (690V/250A)

Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Schalter 90°links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Schaltgrifflage

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33553000