Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A
Schraube M12
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	600 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) bei Verschmutzungsgrad 2

sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 690V AC: nicht unter Last schalten

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (440 V)
DC-21B (440 V)
DC-20B (1000 V) bei Verschmutzungsgrad 2

 sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 440V DC: nicht unter Last schalten

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	60.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	35.2 kA

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Zubehör:
Schellenanschluss: Cu 150-300mm² rm, f+AE; lam. Cu 25x1-13; 6-8 Nm Drehmoment
Prismenklemme einfach: Cu, Al* 150-300mm² rm, sm, f, f+AE; 6-8 Nm Drehmoment
Prismenklemme doppelstöckig: Cu  2x 150-185mm² rm, sm, f+AE;  6-8 Nm Drehmoment

*Verbindungen mit Aluminiumleitern sind nicht wartungsfrei.

Sonstiges
Trenner sind ausgerüstet mit Lichtbogenlöscheinrichtungen.
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz zweigeteilt.
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33603000