Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, Griff rot-gelb
100 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	63 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 100 A)
AC-22 A (690 V / 100 A)
AC-21 A (690 V / 100 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	3.5 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Sonstiges
mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33892000A