Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau
Schraube M8, mit verkürztem Berührungsschutz

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-23B (500 V / 125A)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) bei Verschmutzungsgrad 2

sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 690V AC: nicht unter Last schalten

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (220V)
DC-22B (440V / 125A)
DC-21B (440V)
DC-20B (1000 V) bei Verschmutzungsgrad 2

sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 440V DC: nicht unter Last schalten

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Zubehör:
Schellenanschluß:  Cu 1,5 -70mm² rm, f+AE; lam. Cu 12x1-10; 3 Nm Drehmoment
Prismenklemme einfach: Cu, Al* 16-70mm² rm, sm, f+AE; 3 Nm Drehmoment
Buchsenklemme 3x Cu 1,5-16mm² rm, f+AE; 3 Nm Drehmoment

*Verbindungen mit Aluminiumleitern sind nicht wartungsfrei.

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 

Sonstiges
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz 2geteilt.Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33222000