Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®185Power Speed
NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 2
mit Sicherungsüberwachung
Anschluss unten M12
185Power

- Für senkrechten oder waagerechten Einbau
- Bedienerunabhängiges Schalten mittels Sprungschaltwerk und Betätigungsgriff mit linearer
  Betätigungskinematik
- Doppelunterbrechung der NH-Kontakte (Trennung vor und nach den NH-Sicherungseinsätzen)
- Gefahrloses Arbeiten unter Spannung ohne persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
  bei Montage/Demontage auf berührungsgeschützten Sammelschienensystem mit 
  CrossLink-Klemme (Berufsgenossenschaftliche-Bewertung)
- Steck-/Klemmmontage oder Schraubmontage auf das Hauptsammelschienensystem
- Schaltstellungsanzeige mit Flagindikator frontseitig
- Abschließbar im ausgeschalteten Zustand mit bis zu 3 Bügelschlössern
- Deckelverriegelung mit Doppelbartschloss
- Plombierbarkeit im ein- und ausgeschalteten Zustand
- Bei geöffneten Deckel sind alle berührbaren Teile spannungsfrei
- Im eingeschalteten Zustand ist ein Öffnen des Deckels nicht möglich
- Montage und Demontage unter Last konstruktiv verhindert (Berufsgenossenschaftliche-Bewertung)

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

AC-23B 400A/400V
AC-22B 400A/400V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	120.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	400 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

Der Einsatz von Trennmessern ist nicht freigegeben. Die in dieser Produktbeschreibung angegebenen Bemessungswerte gelten ausschließlich für den Einsatz von Sicherungen.

Abstand zu geerdeten Teilen = 0mm bei 120kA

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen. 

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 130°C,
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube M12, verzinkt, chromitiert 

Sonstiges
Bei geöffnetem Deckel sind alle berührbaren Teile spannungsfrei

Bedienerunabhängiges Schalten

Deckel abschließbar mit Doppelbartschloss

Mischverbau mit allen Komponenten 185 Power

Plombierbar im ein- und ausgeschalteten Zustand

Im ausgeschalteten Zustand mit bis zu 3 Bügelschlössern abschließbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33638000A