Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®185Power
Modul 4x NH-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig
4x NH 000 (max. 63 A)
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	252 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

AC-21B (690 V / 80 A)
AC-22B (400 V / 125 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	103.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Folgende Stromtragfähigkeiten wurden durch Prüfungen nachgewiesen:

mit Sicherungen 63 A/ 500 V (AC): 4x 63 A
mit Sicherungen 80 A/ 690 V (AC): 4x 68 A

Klemmstellen
Buchsenklemme 1,5 - 50 mm²

Cu: 1,5 - 50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
Cu: 16 - 50 mm² rund mehrdrähtig
Cu: 1,5 - 10 mm² rund eindrähtig

Al: 16 - 50 mm² rund eindrähtig
Al: 50 mm² sektor mehrdrähtig, vorgerundet

Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33777000A