Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®60Classic
Anschlussklemmenplatte, 3-polig
10 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15,5 x 2,4 - 10
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,0 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	440 A
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	56,3 kA

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC, 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Klemmstellen
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM feindrähtig, direkt geklemmt
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM feindrähtig mit Aderendhülse
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM Rundleiter mehrdrähtig
10 mm² eindrähtig
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Sonstiges
Klemmen entfernbar zum Anschließen von ungeschnittenen Leitern

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01243000