Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung
60 mm
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde.  

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	1000 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	1.000 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

der Längsverbinder wurde in einer Anordnung geprüft, bei der die Schienenträger an der Verbindungsstelle der beiden Systeme einen Abstand von 200 mm hatten

Prüfbedingungen: 120x10 - 120x10 (2x 01481)
Stoßstromfestigkeit I_pk: 109 kA
I_cw (1,0 s): 51 kA

Prüfbedingungen: 100x10 - 100x10 (1x 01480 + 1x 01481)
Stoßstromfestigkeit I_pk: 106 kA
I_cw (1,0 s): 50 kA

Prüfbedingungen: 60x10 - 60x10 (1x 01481)
Stoßstromfestigkeit I_pk: 81 kA
I_cw (1,0 s): 34 kA

Werkstoffeigenschaften
Schrauben:
	Sechskant-Schraube M10, Schlüsselweite 16
Klemmenkörper:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01481000A