Ausschreibungstext

Beschreibung
Universal-Sammelschienenträger
2-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1000 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit:
Icw bis 39,8kA - 255ms - DC Schienenträgerabstand 250 mm (20 x 10 mm Schienen)
Icw bis 45,7kA - 255ms - DC Schienenträgerabstand 400 mm (30 x 10 mm Schienen)

Sonstiges
Mit innenliegenden Anschraublöchern
auch als Mittelträger verwendbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01602000