Ausschreibungstext

Beschreibung
TRITON®Panel
D-Einbau-Sicherungssockel
E 27 / 25 A / 1P, für Schraub-Passeinsätze
berührungsgeschützt nach DGUV V3

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,7 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	550 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	525 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Die auf dem Produkt gekennzeichnete Einspeiserichtung ist zwingend einzuhalten.

Klemmstellen
Rahmenklemme :
1,5 - 35 mm² feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,
1,5 - 10 mm² Rundleiter eindrähtig
Md 2,4 - 3,2 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31173000A