Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED
Class CC / 2P
30 A / 600 V

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

Approbationen
CSA, UL, CCC

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,6 W

SCCR:	200 kA

Leuchtindikator
Bereich der Betriebsspannung : 110 - 600 V AC / DC

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
1 Leiter : 
Cu 0,75 - 25 mm²
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : 
Cu 0,75 - 10 mm² 
alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

für Anwendungen nach UL / CSA :
nur Cu-Leitungen nach UL 486E 60°C/75°C
1 Leiter : 
AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6 - AWG 4, Class C, Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : 
AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6, Class C, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Sicherungsträger:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
großer Klemmbereich, auch für zwei gleiche Leiter (nebeneinander)
Aufnahme für Bezeichnungsschild
mit Indikator für Sicherungsausfall
beliebige Polarität bei Gleichspannung

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31299000