Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR^®Panel
Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A
3P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	130 V

AC-22B

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,8 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	500 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
Gebrauchskategorie nach VDE 0638 : AC22

Die Trennfunktion zwischen den zu- und abgangsseitigen Anschlüssen wird gemäß Produktnorm über das bestimmungsgemäße Öffnen vom Schaltmechanismus sichergestellt.

Klemmstellen
Rahmenklemme :
1,5 - 35 mm²    feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
1,5 - 10 mm²    eindrähtig
Md 2,5 - 3 Nm

wenn beide Kammern der Rahmenklemme genutzt werden, können auch 2 Leiter angeschlossen werden
die größtmögliche Kombination ist 35 mm² + 16 mm²

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Schaltknebel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Sicherungsträger:
	temperaturbeständig bis 150°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 125,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
Doppelfunktionsklemme
Einspeiserichtung beliebig
unverlierbarer Sicherungsträger
plombierbare Handhabe

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31314000A