Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR®Panel
Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A
mit LED
1P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
VDE

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	65 V

AC-22B (400 V)

 DC-22B (65 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,6 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
Gebrauchskategorie nach VDE 0638 : AC-22 (400 V)

Die Trennfunktion zwischen den zu- und abgangsseitigen Anschlüssen wird gemäß Produktnorm über das bestimmungsgemäße Öffnen vom Schaltmechanismus sichergestellt.

Bei geschlossenem Schaltmechanismus und entnommenen Sicherungen findet über die LED-Baugruppen eine Potentialübertragung von den Sammelschienen auf die Kabelanschlüsse statt.

Sonstiges
Doppelfunktionsklemme
Einspeiserichtung beliebig
unverlierbarer Sicherungsträger
plombierbare Handhabe

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31556000A